施工说明

一、消防电源整改内容，为响应消防验收规范要求作如下整改：1）施工图中配电系统图标识电缆型号为BTTZ电缆，回路连接的配电箱及配电设备均为消防电源。现要求将BTTZ电缆替换为BTTRZ消防电缆布设，原有电缆桥架内消防电源电缆不动，拆除封好电缆头绑扎，放置电箱内作为后备替换使用考虑。2）楼内消防电源配电箱重新布置的消防电源电缆施工现场布置路径均应考虑拆除及恢复原状（装饰吊顶、灯具、监控、消防报警、空调风口、消防喷淋）等设备。3）投标人应考虑施工中损坏上述设备的采购安装调试费用和墙体开孔及防火封堵、墙面乳胶漆恢复、墙体恢复、瓷砖恢复、垃圾清运等费用。4）布设路径为各楼层消防电源电箱位置沿走道吊顶至现强电井旁的ZY井开孔布置桥架至地下室低压配电房对应配电柜与相对应功能开关连接施工。

二、双电源配电箱整改内容，为响应消防验收规范要求作如下整改：1）原双电源配电箱内的双电源转换开关上端口没有设置隔离断路器，现要求对所有未设置隔离断路器的双电源配电箱箱内加装两个与双电源参数规格相匹配的隔离断路器，断路器品牌应同现场双电源转换开关一致（注：现场品牌为法国施耐德）。2）现场原有配电箱由于没有考虑加装断路器位置，故配电箱整改时投标单位应考虑对原有配电箱箱体拆除及更换符合现场日后使用要求的配电箱箱体，并对拆除元器件及配电线路进行重新调整布置安装到位同时修复拆除墙体等工作。3）配电箱整改报价应综合考虑包含（拆除更换配电箱箱体材料及施工费用、加装断路隔离开关及连接配电元器件的各类主辅材费用、墙体开孔及恢复费用、对拆除元器件及配电线路进行重新调整布置费用、通电调试费用及对配电箱的两年质保维修全部费用）。