- 附件3：项目清单报价表

| 滁州市第一人民医院备用发电机组 一年维保报价单明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、维保前的调试报价： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 服 务 名 称 | 型 号 或 内 容 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 小 计 | 备 注 |
| 1 | 更换免维护蓄电池 | 骆驼N120 12V 100Ah | 只 | 2 |  |  | 包括电池线、夹及安装 |
| 2 | 更换免维护蓄电池 | 骆驼N200 12V 200Ah | 只 | 6 |  |  | 包括电池线、夹及安装 |
| 3 | 更换免维护蓄电池 | 骆驼N200 12V 200Ah | 只 | 2 |  |  | 包括电池线、夹及安装 |
| 4 | 中标后更换机油 | 更换机油 | 台 | 3 |  |  | 有柴油泄漏到机油中 |
| 5 | 中标后对发电机房和机组进行6S | 全面检查柴油发电机组 | 台 | 3 |  |  | 检查发动机、发电机 |
|  |  | 全面检查控制及带载功能 | 套 | 3 |  |  |  |
| 6 | 加装手机智能终端 | 实时在线监测机组情况 | 套 | 3 |  |  | 软硬件设备、终端 |
| 7 | 技术培训与资料费 | 操作手册与注意事项等 | 套 | 3 |  |  | 培训甲方的操作人员 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 0 | 不包含其它的故障处理 |
| 二、一年的常规维护保养报价：滁州一院南区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 服 务 名 称 | 型 号 或 内 容 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 小 计 | 备 注 |
| 1 | 更换长效机油 | 壳牌CI 15W/40 | 升 | 400 |  |  | 每台柴油机400L |
| 2 | 更换柴油滤清器 | 标配 | 只 | 2 |  |  | 每台柴油机二只 |
| 3 | 更换机油滤清器 | 标配 | 只 | 5 |  |  | 每台柴油机五只 |
| 4 | 油水分离器 | 标配 | 只 | 2 |  |  | 每台柴油机二只 |
| 5 | 更换空气滤清器 | 标配 | 只 | 4 |  |  | 每台柴油机四只 |
| 6 | 皮带3发电机 | X00042954 | 根 | 2 |  |  |  |
| 7 | 继电器 | MY2NJ | 只 | 5 |  |  |  |
| 8 | 保险/微断 | 10A | 只 | 10 |  |  |  |
| 9 | 更换防冻液 | 零下25℃壳牌 | 升 | 500 |  |  | 每台柴油机500L |
| 10 | 清洗冷却系统 | 用P3粉清洗水腔与水箱 | 次 | 1 |  |  | 在更换防冻液前进行 |
| 11 | 2000KVA，400V负载测试（阻、感一体） | 20ft集装箱负载柜，20根1*240mm平方电缆 | 米 | 180 |  |  | 数量是单根电缆长度，每台机组测试8小时 |
| 一年合计 |  | 包含材料与人工费 |  |  |  | 0 | 预计每年一次 |
| 三、一年的常规维护保养报价：滁州一院儿童医院一期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 服 务 名 称 | 型 号 或 内 容 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 小 计 | 备 注 |
| 1 | 更换长效机油 | 壳牌CI 15W/40 | 升 | 100 |  |  | 每台机油100L |
| 2 | 更换柴油滤清器 | 标配 | 只 | 2 |  |  | 每台柴油机二只 |
| 3 | 更换机油滤清器 | 标配 | 只 | 2 |  |  | 每台柴油机二只 |
| 4 | 油水分离器 | 标配 | 只 | 2 |  |  | 每台柴油机二只 |
| 5 | 更换空气滤清器 | 标配 | 只 | 2 |  |  | 每台柴油机二只 |
| 6 | 更换防冻液 | 零下25℃壳牌 | 升 | 150 |  |  | 每台柴油机150L |
| 7 | 清洗冷却系统 | 用P3粉清洗水腔与水箱 | 次 | 1 |  |  | 在更换防冻液前进行 |
| 一年合计 |  | 包含材料与人工费 |  |  |  | 0 | 预计每年一次 |
| 四、一年的常规维护保养报价（康明斯）：西区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 服 务 名 称 | 型 号 或 内 容 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 小 计 | 备 注 |
| 1 | 更换长效机油 | 壳牌CI 15W/40 | 升 | 100 |  |  | 每台机油100L |
| 2 | 更换柴油滤清器 | 标配 | 只 | 2 |  |  | 每台柴油机二只 |
| 3 | 更换机油滤清器 | 标配 | 只 | 2 |  |  | 每台柴油机二只 |
| 4 | 油水分离器 | 标配 | 只 | 2 |  |  | 每台柴油机二只 |
| 5 | 更换空气滤清器 | 标配 | 只 | 2 |  |  | 每台柴油机二只 |
| 6 | 更换防冻液 | 零下25℃壳牌 | 升 | 150 |  |  | 每台柴油机150L |
| 7 | 清洗冷却系统 | 用P3粉清洗水腔与水箱 | 次 | 1 |  |  | 在更换防冻液前进行 |
| 8 | 深海控制器 | 03款 | 只 | 1 |  |  |  |
| 一年合计 |  | 包含材料与人工费 |  |  |  | 0 | 预计每年一次 |
| 五、一年的每月4次维保巡检报价： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 服 务 名 称 | 型 号 或 内 容 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 小 计 | 备 注 |
| 1 | 开机前检查 | 详见维护保养内容 | 项 | 4 |  |  | 按照维保内容（附件） |
| 2 | 开机运行调试 | 空机或负荷测试 | 项 | 4 |  |  | 按照维保内容（附件） |
|  |  | 控制器或ATS柜测试 | 项 | 4 |  |  | 按照维保内容（附件） |
| 3 | 停机后检查 | 各控制开关拧到设定位 | 项 | 4 |  |  | 按照维保内容（附件） |
| 单次合计 |  |  |  |  |  |  | 每月四次巡检 |
| 一年合计 |  |  |  |  |  | 0 | 一年为12个月 |
| 六、一年的常驻1名工程师及提供维保工具报价： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 服 务 名 称 | 型 号 或 内 容 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 小 计 | 备 注 |
| 1 | 1名常驻工程师 | 立即响应，需要购买100万人生意外伤害保险 | 年 | 1 |  |  | 医院提供办公室，进行人脸识别考勤 |
| 2 | 提供应急机组方案（保障3个院区） | 常用功率800KW机组，4小时内在医院安装好 | 次 | 3 |  |  | 预计每年进行二次 |
| 3 | 处理目前3台机组故障 | 漏油、漏水、电器件老化加油改造 |  |  |  |  |  |
| 4 | MTU专用工具、康明斯专用工具、雅迪电瓶车、红侠克油泵油泵、FLUKE万用表、FLUKE电流表专用维保工具 | 移交医院 | 套 | 1 |  |  | 原厂 |
| 5 | 北区100KW机组 | 全面维保 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  | 0 | 一+二+三+四+五+六 |
|  |  | 备注：此项目为医院重点备用电力保障，需要投标公司制定可靠、安全的技术方案，投标文件中需要提供医院签字的现场勘查确认单。 |  |  |  |  |  |