附件2：

儿童医院扩建二期中央空调系统维保规范及要求

一、维保对象;

1、中央空调系统主机、水泵、风冷热泵、风冷螺杆、空气源热泵。

2、水系统管路设备及阀件。

二、承包商工作职责

1、负责处理上述设备的日常报修及应急维修；

2、负责上述设备例行维护保养及机房环境维护工作。

三、维保方式：包人工、机械费用。

在维保期内，承包商须严格按维保规范对维保对象进行维护保养，在维保中需更换的零配件，单件价格在300元以下费用由承包商承担（已议价的零配件价格均按照与甲方议定的价格计算由甲方承担），更换配件须经甲方确认后方可更换。

四、维保规范

（一）主机组保养规范

1．1.供冷季节启动前的准备和检查（每年3月），供冷季节运行前需进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全高效运行。

1.检查制冷剂液位和油位；

2.检查油槽、油加热器和温度；

3.检查和测试所有运行控制和安全控制功能；

4.与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录；

5.检查启动器的运行；

6.配合检查水系统的运行情况；

7.检查调整微电脑控制中心的设定值；

8.启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数；

9.根据运行记录，分析处理机组问题；

10.提供保养工作单。

1.2.运行季节检查，机组运行期间，每月进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节运行高效，可靠：

1.检查冷水机组，调整安全控制装置；

2.检查控制装置的运行；

3.检查制冷剂液位和油位；

4.检查润滑系统的运行；

5.检查回油系统；

6．检查电机和启动器的运行；

7．记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；

8．在工作单上记录和报告要求的备件。

1.3.一年一次设备停机检查和预防性保养（每年3月），停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行准备好：

1．检查压缩机一电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务：

用兆欧表测量电机绕阻的绝缘电阻；

润滑开式电机；

检查开式电机驱动装置的定位状态；

检查联轴器；

检查密封情况；

检查入口导叶操作机构和连接机构；润滑需要润滑的部位。

2．检查压缩机润滑油系统的下列各项：

根据需要更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器；

检查油泵、密封和油泵电机；

清洁排污管；

检查加热器和恒温器；

检查所有其他的油系统部件，如油冷却器、过滤器和电磁阀等。

3．执行下列各项操作，检查电机启动器：

执行诊断检查程序；

清洁接触器或必要时建议更换；

检查连接机构；

检查所有接线端，并拧紧；

检查过载装置，并取油样检查；

空载运行启动器（或在启动前）；检查状态指示灯。

4．检查控制面板，确定下列各项：

执行诊断检查程序；

检查安全停机运行状态；

检查所有接线端，并拧紧；

检查显示数据的精度和设定值。

5．检查冷凝器、蒸发器的下列各项：

检查水流量；

检查水流开关的控制情况；

清洗蒸发器、冷凝器传热管束；

6．检查系统的下列各项：

进行泄漏检查，找出泄漏处并进行修理；

按要求补充制冷剂；

记录视液镜的状态；

检查制冷的循环，确认处于正常平衡状态。

7．其它：

1.每月检查所有电气控制柜，确保电器装置动作正常并紧固接线端子；

2．检查、修理脱落的机组保温层;

3.与操作人员沟通,必要时组织培训。

（二）麦克维尔风冷热泵机组保养规范

A、每年冬夏机组换季前的大保养工作内容:

1、检查机组在运行中的各项技术参数，调整至良好的技术运行状况，各项参数均在正常的范围内；

2、检查保养电脑中心的控制程序，确保各控制点保护值均正常，不会出现误动作，其中主要包括：

控制压缩机的正常过热度；

检查调整制冷热时的压缩加减载系统及温控系统，确保其正常运行；

检查油加热器工作是否正常，如不正常，及时更换；

检查膨胀伐是否工作正常，感温包有否断裂，如损坏，则更换；

检查高、低压，油压各保护值，确保其工作正常；

检查电磁阀工作是否正常，如不正常则修复或更换。

检查制冷系统上，压缩机、各截止伐、电动伐、膨胀伐、四通伐是否处于正常的工作状态，检查制冷剂充住量是否正常，如不正常则调整或补充；

检查换热效果，清洗散热翅片，必要时清洗冷凝器；

检查机组震动及噪声有否异常，必要时进行调整；

检查主电路、接触等部分的良好接触及各连接端子的紧固，检查主机的运行电流.是否在安全、正常的数值范围内，检查马达过载保护是否正常；

检查放出的机油有否金属颗粒，并判断各运动部件的磨损程度，以及制冷系统的干净程度；更换干燥过滤器芯，更换或补充压缩机油。如有必要清洗吸油滤网及机组抽湿抽真空排系统内空气；

检查水流开关的工作是否正常，如损坏则更换；

检查散热风扇的运行状况，每年加一次润滑脂以延长轴承的寿命；

以上检查若发现故障则及时进行排除；

3、保证机组正常运行的其他保养维修；

4.提供保养工作单

B、运行期间风冷热泵（3月-11月 ）、麦克维尔风冷热泵全年日常巡视检查工作内容：

1、检查机组在运转中的各项技术数据如高压、低压、电流等，确保参数均在正常的范围内；

2、检测电脑控制中心的工作程序，确保不会出现误动作；

3、检查制冷循环系统，包括压缩机，各截止阀门、四通阀、液阀、膨胀阀是否工作正常，制冷剂是否充足，密封是否有漏等，如发现故障立即排除；

4、检查润滑系统的油量、油压是否在正常范围，确保油路系统正常，保证机组有足够的润滑，不至于出现失油卡车的故障；

5、检查热冷凝器的散热效果，当效果差时即安排清洗冷凝器的翅片；

6、检查电器控制各部分工作是否正确，不出现误工作，主接触器、触头吸合正确，不出现打火花现象；

7、检查机组的震动情况，出现异常的震动时应检查其原因；

8、保证机组正常运行的其他保养维修；

9、提交甲方一份各项参数的工作报告。

10、检查水泵电气控制柜，确认电气控制各部分动作正确，电线没有发热变形，并拧紧接线端子。

11、清洗冷凝器散热翅片，清除设备表面灰尘。

（三）麦克维尔空气源热泵热水机组保养规范

A．每年春季至秋季机组换季前的大保养工作内容：

1、检查机组在运行中的各项技术参数，调整至良好的技术运行状况，各项参数均在正常的范围内；

2、检查程控器的控制程序，确保各控制点保护值均正常，不会出现误动作，其中主要包括：

检查调整制热时的压缩加减载系统及温控系统，确保其正常运行；

检查膨胀伐是否工作正常，感温包有否断裂，如损坏，则更换；

检查高、低压，油压各保护值，确保其工作正常；

检查电磁阀工作是否正常，如不正常则修复或更换。

检查制冷系统上，压缩机、各截止伐、电动伐、膨胀伐、四通伐是否处于正常的工作状态，检查制冷剂充注量是否正常，如不正常则调整或补充；

检查换热效果，清洗散热翅片；

检查机组震动及噪声有否异常，必要时进行调整；

检查主电路、接触等部分的良好接触及各连接端子的紧固，检查主机的运行电流是否在安全、正常的数值范围内，检查马达过载保护是否正常；

检查散热风扇的运行状况；

检查水泵运行电流、进出水压差、连轴器的同心度、电机温升及震动情况；

以上检查若发现故障则及时进行排除；

3、保证机组正常运行的其他保养维修；

4、提交甲方一份保养维修报告。

B、麦克维尔空气源热泵热水器运行期间每月日常巡视检查工作内容：

1.检测电脑控制中心的工作程序，确保不会出现误动作；

2．检查制冷循环系统，包括压缩机，各截止阀门、四通阀、液阀、膨胀阀是否3.工作正常，制冷剂是否充足，密封是否有漏等，如发现故障立即排除；

4. 检查热冷凝器的散热效果，当效果差时即安排清洗冷凝器的翅片；

5.检查电器控制各部分工作是否正确，不出现误工作，主接触器、触头吸合正确，不出现打火花现象；

6.检查机组的震动情况，出现异常的震动时应检查其原因；

7.检查水泵运行电流、进出水压差、连轴器的同心度、电机温升及震动情况；

8、保证机组正常运行的其他保养维修；

9、提交甲方一份各项参数的工作报告。

10、检查水泵电气控制柜，确认电气控制各部分动作正确，电线没有发热变形，并拧紧接线端子。

11、清洗冷凝器散热翅片，清除设备表面灰尘。

（四）连轴式离心泵保养规范：

热水循环泵、热水系统补水泵运转时间为12月-次年的4月，冰水循环泵、冷却水泵、冰水系统补水泵运转时间为5月-12月，运行期间每月一次检查保养水泵，检查保养内容如下：

水泵和电机检查，量测绝缘、电压，电流及振动、噪音。

检查水泵是否有气蚀现象。

检查水泵和电机的轴承状况。

量测水泵和电机的运转温度。

检查水泵和电机联轴器的同心度。

检查添加润滑油或润滑油脂。

Y型过滤器清洁检查。

注：每三个月打扫水泵间卫生。

保养工作要求：

运转中应平稳不振动，若振动大，需查明原因。容许振动值与回转数的关系如表（一）所示。

运转当中发生噪音时，需查出原因。

润滑油脂添加量约为轴承盖间空间的三分之一，不可添加过多免发热。润滑油脂每年更换1—2次。

泵浦在额定负荷下连续运转，以标准温度计在轴承箱上测定时，其许可最高温度为周温+60°C。

使用填料型轴封时，填料函处需保有轻微之泄露，以便润滑及冷却轴心。填料均每年更换一次，需选用适当之材质。泵浦需在额定点之条件下运转，于额定点之外需作适当调整，记录进水及出水压力做判断运转。

长期运转后停车时，泵壳内积水若会结冰时，则需排出泵壳内之水。

检查电压、电流是否在额定标准值。

连轴器对心校正检查，使运转平稳。

吸入口过滤器清洁、检查，避免有杂物阻塞。

在保养维护时应确认关闭电源。

| 泵浦振动的容许值 单位μ=0.001mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 振动程度 | 回 转 数 R.P.M |  |  |  |
|  | 950 | 1150 | 1450 | 1750 |
| 振动小 | 65以下 | 50以下 | 42以下 | 32以下 |
| 振动轻微,可用 | 100以下 | 80以下 | 70以下 | 60以下 |
| 振动较大,须修正 | 100以上 | 80以上 | 70以上 | 60以上 |
| 振动较大,须紧急调整修理 | 190以上 | 170以上 | 130以上 | 110以上 |
| 振动极大,不可运转 | 350以上 | 280以上 | 220以上 | 190以上 |

（五）冰水主管、热水主管及阀件保养规范：

保养范围：空调水泵出口阀门所有的管路阀件。

保养要求：

每年二次给阀门蜗轮蜗杆机构加注润滑脂、润滑脂由保养厂商自行提供。

每年供冷、采暖季节开始（3月、11月）前，检查管路阀件，如发现阀门故障或管路泄漏，须修理或更换。

维保对象：

中央空调系统在用末端设备.

组合式空调机组（含强电井空气开关后二次回路、电气控制柜及空调风管路阀件、空调水管路阀件）；

新风机组（含强电井空气开关后二次回路、电气控制柜及空调风管路阀件、空调水管路阀件）、

盘管风机盘管（含强电井空气开关后二次回路、电气控制柜及空调风管路阀件、空调水管路阀件）、

排风机组（含强电井空气开关后二次回路、电气控制柜及空调风管路阀件）

普通区域空调水系统管路及阀件

承包商工作职责：

负责处理上述设备的日常报修及应急维修；

负责上述维保对象维修、保养及机房环境维护工作。

维保方式:

在维保期内，承包商须严格按维保规范对维保对象进行维护保养，在维保中需更换的零配件，单件价格在300元以下费用由承包商承担（已议价的零配件价格均按照与甲方议定的价格计算由甲方承担），更换配件须经甲方确认后方可更换。

维保要求

1、对管理的要求：

按照甲方的要求处理设备的日常报修及应急维修工作；

按照甲方的要求处理设备的日常保养工作；

上班必须穿工作服并带好相关劳防用品，同时带好维修保养必备的工具.

承包商之工作人员必须遵守医院的各项规章制度，遵守劳动纪律，在进入施工区域以后认真做好自己的本职工作，不要做与自己本职工作无关的事。

维修保养工作时留下的废物杂物必须带离现场并负责运至院外，在工作时不能与甲方人员发生冲突。

每三个月制作验收请款报告：内含巡检记录、保养记录、每日维修记录

每月上旬、下旬甲方将不定期的各抽查一次（抽查内容为维修完成情况、设备保养状况、耗材更换状况），乙方须积极配合；

五、组合式空调机组

维保要求：

皮带轮平整度、皮带松紧度符合要求；

电机轴承、风机轴承手动盘车顺畅无死点；

机组运行电流正常；

机组运行时排水通畅无渗漏、溢出，停机后盘内无积水,冷凝水管路排水通畅无阻塞，准确落入下水管路；

空调箱进、出冷媒水阀门、温度计、压力计，管道保温层、空气过滤器符合使用要求（空气过滤器阻力不得超过其终阻力）；

所使用的初、中效空气过滤器应符合医院所用空调机组的设备参数或原设计要求；

设备状态状态标志清晰明确。

每月工作内容：

按照巡视周期，巡视人员工作内容如下：

检查机组有无不正常的声响、震动；

检查初效过滤器是否达到其终阻力，如达到其终阻力，须予以更换。

维护，修复风、水管路阀件及其保温；

按照更换周期更换空调机组初效空气过滤器；

检查表冷器、集水盘、挡水板及过滤袋支架并清洗表冷器和集水盘。

检查空调箱进出水阀门并清洗水过滤器（如有必要）；

检查机组表冷器冷凝水排放是否顺畅，机组内是否有积水现象。

检查并维护电气控制柜（紧固电气桩头，检测电流），如需要需进行维修。

每季工作内容：

检查与设备相关的水系统管路阀件，必要时进行维修更换；

清理空调机房；

检查皮带松紧度，必要时予以更换或调整；

根据巡检情况更换空调机组中效过滤器。

●风机盘管机组：

每季工作内容：

根据巡检情况拆洗风机盘管水过滤器；

根据巡检情况清洗回风过滤网；

汇总检查记录及维修记录；

●普通区空调水管路及阀件：

日常维修中如发现管路有泄漏或阀件失灵，须尽快更换。

●日常空调报修的处理：

按照甲方的空调报修通知处理相关维修事宜；

维修情况须详细记录

维修记录每季度汇总，作为验收请款的依据。

●分散式空调设备维保要求：多联机

承包商工作职责：负责上述设备之月度保养、例行的检查、机房环境维护及应急抢修工作。应急抢修120分钟内必须到场。

维保方式：多联机、包人工、机械费，材料费人民币200元以下免费提供。

维保要求：

制冷/热季节开机前的准备和检查

在每个制冷/热季节开机前，对压缩机及电脑板进行电气检查。

在每个制冷/热季节开机前，对室外机做电子检漏测验，并做报告。

●机组运转期间，按标单要求进行检查保养。

保养内容：电器联接，电缆控制及三相安全检查。

压缩机检查：

A、检查压缩机的电机绕组电阻和绝缘电阻；

B、线圈保护装置测试；

C、油温保护装置测试；

D、电磁阀测试；

E、检查压缩机启动接触器接触面是否损坏及磨损情况；

控制回路检查：

A、电路端子检查；

B、电路元件测试，控制顺序测试；

C、电动节流阀测试；

机组运行测试：

A、检查记录所有微型处理机的设定值，并检查微机的外部输入指令；

B、记录一系列可读参数；

C、机组状态测试、调整；

D、显示参数与实际参数的调整；

E、运行性能分析。

F、室内机回风过滤网、集水盘、风扇清洁

G、冷凝排水管疏通

H、室外机冷凝器翅片、风扇清洗

I、管路保温检查

●每年对机组进行两次全面的换季维护保养。

换季维护保养内容：

检查制冷剂是否需要补充进行检漏测试，制冷剂添加。

通过机组运行情况检查蒸发器、冷凝器的结垢程度。

检查润滑油管路润滑油系统的工作情况。

保养结束须向院方提供检查保养报告，须附有检查内容的详细照片。

●检查保养注意事项：

1. 检查空调器电器插头和插座的接触是否良好，若发现空调器在运行时，电源引出线或插头有发烫，可能是电器接线太细或插头、插座接触不良，立即采取措施解决。

2. 观察空调器制冷剂管路(主要指分体空调器)的接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍，则说明有制冷剂漏出，应及时予以处理，以免长时间泄漏而造成制冷剂量不足，影响空调器的制冷(热)效果，甚至造成压缩机损坏。

3. 清扫空调器面板和机壳的灰尘。一般使用湿布擦拭。先擦拭，然后再用清水湿擦布擦除掉洗涤剂。切勿用40度以上热水、汽油、挥发性油及腐蚀性溶剂擦拭空调器面板和机壳。不应用硬毛刷刷洗空调器，以免损坏外壳，造成脱漆、褪色等。

4.清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管。可使用毛刷和吸尘器清洗盘管上的灰尘。注意在清洗时毛刷和吸尘器应沿盘管的垂直方向清扫，切勿沿水平方向清扫，以免碰坏盘管的肋片。

5. 清洗空调器的空气过滤网。巡检中发现空气滤网明显脏的，清扫时将过滤网抽出，用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。也可用清水清洗去过滤网上的灰晾干后再装入空调器使用。对灰尘较多的环境，过滤网的清洗应更经常，以过滤网沾灰尘太多，影响空调器的通风量。

6. 在空调器要长期停机时(如空调器的季节性停机)对空调器作全面专业清洗。清洗好后只开空调器的风机，运转约2至3小时，使空调器内部干燥。

7.对空调器的室外和室内的换热器表面进行专业的清洁工作，提高换热器的换热效率，达到节能的目的。

a、分体式空调清洗流程：断开空调电源，打开盖板，卸下过滤网并洗去灰尘。将专用泡沫清洗剂摇匀后均匀的喷在空调蒸发器的进风面，如果污垢过多，可用湿布抹去，或用少量清水冲洗。装上过滤网，合上面板静置10分钟后，开启空调并把风量及制冷量调至最大，保持开启空调30分钟，即可。

b、柜式空调清洗流程：先将柜机的面板拆下，找到空调的蒸发器，将专用泡沫清洗剂摇匀后均匀的喷在空调蒸发器上，然后盖上面板，静置10分钟左右，开启空调并把风量及制冷量调至最大，保持开启空调30分钟，即可。避免出风口吹出一些泡沫及脏物。

设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷模块 | 56 | 台 | 麦克维尔 |
| 2 | 风冷螺杆 | 2 | 台 | 麦克维尔 |
| 3 | 循环水泵 | 11 | 台 | 麦克维尔 |
| 4 | 空气源热泵 | 1 | 台 | 麦克维尔 |
| 5 | 风机盘管 | 780 | 台 | 麦克维尔 |
| 6 | 多联机内机 | 34 | 台 | 麦克维尔 |
| 7 | 多联机外机 | 6 | 台（组） | 麦克维尔 |