滁州市第一人民医院南区空调维保范围及要求

一、维修保养范围：

(1)内机风机盘管清洗

(2)水机主机水系统清洗

（3）检查电机电容是否完好，发现破损及时更换

（4）清洗室内回风过滤网

（5）清洗室内Y型水过滤器

（6）检查室内管道阀门过滤器二通阀是否完好，发现破损及时更换

（7）检查供回水管道保温棉，对未添加保温棉或保温棉破损的管道发现及时更换

（8）检查积水盘是否有脏堵，发现脏堵及时清理

（9）冷却塔系统清洗

（10）多联机室内外机清洗。

注：本次招标服务范围为滁州市第一人民医院南区，所有的空调（含一般空调）都在维修维保范围之内。

二、滁州市第一人民医院南区中央空调设备维保需求清单

（后期实施维修维保过程中出现清单与实际不符时，以实际所有空调设备为准）

1.水系统风机盘管

| 序号 | 型号 | 品牌 | 数量（个） | 维保内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暗装卧式安装风机盘管YGFC03CC2H | 约克 | 12 | 按本方案规定的内容进行正常巡检。排除一般性故障。 按本方案规定内容进行定期维护保养。 按本方案规定内容进行设备、装置及管道、管线的检修，易损件必须定期更换。 编制、填写维护、保养、检修台帐。 检查电容是否有损坏现象，积水盘是否脏堵，对风口过滤网进行清洗。对盘管脏堵进行清洗。对出回风口管道发现偏斜进行梳理 |  |
| 2 | 暗装卧式安装风机盘管YGFC04CC2H | 约克 | 61 |  |  |
| 3 | 暗装卧式安装风机盘管YGFC04CC2H | 约克 | 626 |  |  |
| 4 | 暗装卧式安装风机盘管YGFC05CC3H | 约克 | 462 |  |  |
| 5 | 暗装卧式安装风机盘管YGFC07CC2H | 约克 | 173 |  |  |
| 6 | 暗装卧式安装风机盘管YGFC08CC2H | 约克 | 548 |  |  |
| 7 | 暗装卧式安装风机盘管YGFC10CC2H | 约克 | 155 |  |  |
| 8 | 卡顶式风机盘管 YGFC-03CK | 约克 | 169 |  |  |
| 9 | 卡顶式风机盘管 YGFC-04CK | 约克 | 90 |  |  |
| 10 | 卡顶式风机盘管 YGFC-05CK | 约克 | 70 |  |  |
| 11 | 卡顶式风机盘管 YGFC-06CK | 约克 | 45 |  |  |
| 12 | 卡顶式风机盘管 YGFC-08CK | 约克 | 23 |  |  |
| 13 | 卡顶式风机盘管 YGFC-10CK | 约克 | 8 |  |  |
| 14 | 卡顶式风机盘管 YGFC-12CK | 约克 | 9 |  |  |
| 15 | 风机盘管SCR300 | 约克 | 72 |  |  |
| 16 | 风机盘管SCR300 | 约克 | 55 |  |  |
| 17 | 风机盘管SCR300 | 约克 | 80 |  |  |
| 共计 |  |  | 2658 |  |  |

2.水系统主机

| 序号 | 型号 | 品牌 | 数量（个） | 维保内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院门诊部主机 | 约克 | 6 | 按本方案规定的内容进行正常巡检。排除一般性故障。 按本方案规定内容进行定期维护保养。 按本方案规定内容进行设备、装置及管道、管线的检修，易损件必须定期更换。 编制、填写维护、保养、检修台帐。 对过滤器进行清洗，对水系统进行灌药清洗 |  |
| 2 | 行政楼会议室主机 | 约克 | 2 |  |  |

3.冷却塔

| 序号 | 型号 | 品牌 | 数量（个） | 维保内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LRCM-HS-350 | 良械 | 1 | 按本方案规定的内容进行正常巡检。排除一般性故障。 按本方案规定内容进行定期维护保养。 按本方案规定内容进行设备、装置及管道、管线的检修，易损件必须定期更换。 编制、填写维护、保养、检修台帐。 对管道与机器进行灌药清洗 |  |

4.多联机外机

| 序号 | 型号 | 品牌 | 数量（个） | 维保内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流变频室外机 YVOH120VVEE-2A | 约克 | 8 | 按本方案规定的内容进行正常巡检。排除一般性故障。 按本方案规定内容进行定期维护保养。 按本方案规定内容进行设备、装置及管道、管线的检修，易损件必须定期更换。 编制、填写维护、保养、检修台帐。 加药清洗冷凝器翅片，清洗干净。 检查冷凝器翅片是否有压倒现象，用翅片梳梳理好。 |  |
| 2 | 直流变频室外机 YVOH120VVEE-2A | 约克 | 3 |  |  |
| 3 | 直流变频室外机 YVOH120VVEE-2A | 约克 | 9 |  |  |
| 4 | 直流变频室外机 YVOH120VVEE-2A | 约克 | 8 |  |  |

5.多联机室内机

| 序号 | 型号 | 品牌 | 数量（个） | 维保内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低静压风管机 YDCP028H2NA-0E | 约克 | 7 | 按本方案规定的内容进行正常巡检。排除一般性故障。 按本方案规定内容进行定期维护保养。 按本方案规定内容进行设备、装置及管道、管线的检修，易损件必须定期更换。 编制、填写维护、保养、检修台帐。 风口及过滤网清洗 |  |
| 2 | 低静压风管机 YDCP036H2NA-0E | 约克 | 65 |  |  |
| 3 | 低静压风管机 YDCP063H2NA-1E | 约克 | 21 |  |  |
| 4 | 低静压风管机 YDCP071H2NA-1E | 约克 | 20 |  |  |
| 5 | 低静压风管机 YDCP080H2NA-0E | 约克 | 2 |  |  |
| 6 | 低静压风管机 YDCP090H2NA-0E | 约克 | 3 |  |  |
| 7 | 低静压风管机 YDCP112H2NA-0E | 约克 | 13 |  |  |
| 8 | 风管式室内机 YDCP050H2NA-1E | 约克 | 89 |  |  |
| 9 | 风管式室内机 YDCP056H2NA-1E | 约克 | 12 |  |  |

备注：数量仅供参考，具体数量由投标人自行勘查现场确定。

报价含：压缩机由业主提供，其他配件、主材、辅材更换由中标方免费提供。报价中主要材料必须设备原厂生产。

三、维保服务工作要求

空调机组维保要求

(一)室外机的工作内容。

1.加药清洗冷凝器翅片，清洗干净。

2.检查冷凝器翅片是否有压倒现象，用翅片梳梳理好。

3.检查冷媒管路外包装保温是否有破损，如有应及时修复。

(二)室内机工作内容。

1.对风口过滤网进行清洗。

2.对盘管脏堵进行清洗。

3.对出回风口管道发现偏斜进行梳理

4.检查电机电容是否完好，发现破损及时更换

5.清洗室内Y型水过滤器

6.检查室内管道阀门过滤器二通阀是否完好，发现破损及时更换

7.检查供回水管道保温棉，对未添加保温棉或保温棉破损的管道发现及时更换

8.检查积水盘是否有脏堵，发现脏堵及时清理

(三)水系统主机

1.对过滤器进行清洗，

2.对水系统进行灌药清洗

(四)冷却塔系统

1.对过滤器进行清洗，

2.对水系统进行灌药清洗

中央空调系统水处理维保内容

1.中标人应保证甲方中央空调水系统正常运行，防止中央空调系统设备因水质不良等原因导致设备过早地腐蚀损坏，达到延长设备使用寿命，节约维修费用，提高或保持空调良好效果，减少设备能耗；同时使空调水系统内杀菌灭藻、缓蚀及阻垢处于最佳平衡状态。

2.中标人应对采购人中央空调空调冷却水、冷冻水（含共用采暖水）进行水处理工程。工程全过程含：

（1） 根据水质分析、系统使用状况研究制定药剂的最佳配方（闭路水系统水处理采取优化处理模式进行）；

（2） 水系统杀菌灭藻除锈去垢清洗；

（3）水系统中和钝化预膜；

（4）首次添加杀菌灭藻与缓蚀阻垢保养剂；

（5）培训乙方进行冷却水服务运行期内的日常加药与排污，提供冷却水非故障排污的使用药剂，出具冷却水排污加药的具体规定。

3.中标人对采购人中央空调水系统进行管道清洗与水处理后，各项指标应达到或优于国家相关标准。

其主要技术参数指标如下：

A.腐蚀率：碳钢：小于0.06mm/y，铜：小于0.0045mm/y；

B.具备用冷热交换的设备内壁污垢热阻：

闭路：小于0.86×10-4M2k/w，开路：小于1.72--3.44×10-4 M2k/w；

C.PH值:冷冻水、采暖水：7.5-10.5，冷却水：6.8-9.2。

四、服务要求：

（一）空调维护保养工作人员要求：

1.乙方应安排1人及以上的维修工程师和技术人员，保证在正常工作日半天在采购人单位工作，以保证快速的维修保养反应能力。夏季应安排4人及以上的维修工程师和技术人员，保证正常工作日全天候在采购人单位工作，应对季节型高发的空调问题。如遇大型故障应保证后备技术人员及时补充。

2.严格按招标文件要求对机组进行维护、保养，工作认真仔细，确保机组长期处于良好运行状态；

3.乙方在接到甲方应急维修后，15分钟内响应，24小时内安排人员到达现场进行免费处理并完成。若需更换压缩机等大型配件，需在3日内完成。其他重大故障或需等零件时应向甲方说明原因，并提出维修方案及工期。

4.保养期内，乙方派出维修工程师负责对甲方工程人员进行机组日常维护及保养知识培训。

5.乙方工作人员在采购人单位工作期间，必须严格遵守采购人单位的规章制度,做到文明施工，确保安全、保质、快捷可靠，并保持通讯畅通。因中标人维修保养质量所引起的一切事故责任由中标人承担；

6.在甲方有重要活动时，应甲方要求到现场配合。

（二）零配件供货：

1.零配件需为全新原厂配件。（自更换安装调试验收合格之日算起）

2.常用零配件乙方应备有现货，以备急需之用，非常用件订货约3-5天（若不能如期到货应提前通知甲方并说明原因）。

3.合同期间，乙方不承担设备由不可抗拒的自然灾难造成的损坏，但有责任尽最大努力和最快速度帮助甲方维修机组，使之尽快恢复正常使用。如在工作过程中由乙方工作人员失误导致设备损坏的，其修复费用由乙方全部负责。

（三）乙方负责滁州市第一人民医院南区中央空调设施及相关机组设备合同期内的维修和保养工作，提供每天24小时服务，空调设备的常规维护检修保养，水系统全有机化清洗，确保水质清洁无污染，出风正常，交换良好及紧急性维修处理。检测、保养、维修及时到位，确保甲方正常使用。

1.人员值班、开停设备、运行记录

1）监控空调设备运行情况及接收报修处理：提供24小时可联系电话，安排维修人员在接到甲方报修业务后10-20分钟到达现场处理故障。

2）乙方安排专业技术人员对甲方空调系统进行每周、每月、每季度、每年巡检。（巡检人员必须填写主机运行记录并签名确认）

3）人员素质要求

主要维修人员需具有制冷设备维修工资格证书；

4）登记空调设备运行巡检记录（乙方提供《空调设备运行记录表》），以上工作需在物业工程部监督下完成。

5）登记空调设备维修、保养记录（乙方提供《空调设备维修保养记录表》），以上工作需在总务科空调班组监督下完成。所有外机必须有标号，每一台外机对应的内机标记清楚，每一层楼必须有一本《空调设备维修保养记录表》，落实到每一台内外机。

6）以上记录保养于每月月底移交甲方备存

7）乙方在技术评分中提供的服务方案，紧急服务预案、保养细则、维修细则必须与实际实施一致。

8）严禁乙方出现配件拆东墙补西墙现象。

2.无条件接受总务科空调班组的监管，保证满足维修服务需求。

3.在空调使用淡季时，加强空调的维修维保，排除故障隐患，确保空调能够正常使用，如在空调使用期间频繁出现故障，将扣除此空调的维保费用并进行相应的罚款。